## Data Report
sequence | facility_id | existing_transformers | primary_riser | secondary_riser | existing_or_new_tap | type | latitude | longitude | framing | anchor_direction | lead_length | pole_type | element_label | element_type | max_usage | max_force | soil_class | description
2010 | 01335006.0265200 | None | Replace | None | 15T | P1 | 42.49451432 | -123.37674990 | EJ300 TAN |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 60.15 | 6
2020 | 01335006.0265100 | None | None | None | UNFUSED TAP | P1 | 42.49378777 | -123.37676185 | EJ300 TAN + EH421 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 98.64 | 6
2030 | 01335006.0265101 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.49361688 | -123.37662024 | EH121 | SW | 14.75 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | NG12 | Guy | 64.28 | 72.65 | 6
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.49361688 | -123.37662024 | EH121 | SW | 14.75 | [5 empty] | 6
[6 empty] | P1 to CM13 | 42.49362343 | -123.37658630 | EH121 | SW | 5.29 | [5 empty] | 6
2040 | 01335006.0265102 | 25 | Replace | None | 15T | P1 to PG11 | 42.49382668 | -123.37553222 | EH131 | NE | 20.69 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 42.05 | 27.84 | 6
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.49382668 | -123.37553222 | EH131 | NE | 20.69 | [5 empty] | 6
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.49382116 | -123.37556088 | EH131 | NE | 12.70 | [5 empty] | 6
2050 | 01335006.0265160 | None | None | None |  | P1 | 42.49327505 | -123.37676442 | 115kV TF200 + EJ300 TAN H1-85_0-1 |  | 0.00 | S-03.5-H1-85 |  |  |  | 158.44 | 6
2060 | 01335006.0265001 | 25 | Replace | None | 40T | P1 | 42.49270716 | -123.37676269 | EJ300 TAN TU450.55 |  | 0.00 | 12 |  |  |  | 128.74 | 6
2070 | 01335006.0265000 | 25 | None | Replace |  | P1 | 42.49160060 | -123.37676906 | EJ300 TAN |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 99.37 | 4
2080 | 01335006.0355901 | None | None | None | UNFUSED TAP EAST | P1 to P2 | 42.49050946 | -123.37691739 | EJ300 TAN + (2) EH421 | SW | 40.85 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 91.16 | 4
[5 empty] | UNFUSED TAP WEST | P1 to PG21 | 42.49050902 | -123.37694443 | EJ300 TAN + (2) EH421 | SW | 48.14 | [5 empty] | 4
[6 empty] | P1 to CM22 | 42.49050902 | -123.37694443 | EJ300 TAN + (2) EH421 | SW | 48.14 | [5 empty] | 4
[6 empty] | P1 to PG11 | 42.49050607 | -123.37674220 | EJ300 TAN + (2) EH421 | SE | 7.58 | [5 empty] | 4
[6 empty] | P1 to CM12 | 42.49050607 | -123.37674220 | EJ300 TAN + (2) EH421 | SE | 7.58 | [5 empty] | 4
2080 & 2085 | [12 empty] | CM12 | Guy | 63.99
[13 empty] | PG21 | Guy | 86.45
[13 empty] | PG11 | Guy | 30.74
2085 | 01335006.0354901 | None | None | None
2090 | 01335006.0354900 | 25 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.49095341 | -123.37772589 | EH131 | NW | 16.14 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 48.53 | 28.67 | 4
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.49095341 | -123.37772589 | EH131 | NW | 16.14 |  | NG12 | Guy | 49.97 |  | 4
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.49094526 | -123.37770798 | EH131 | NW | 10.47 | [5 empty] | 4
2100 | 01335006.0355900 | 10 | None | None |  | P1 | 42.49054184 | -123.37524286 | EH101 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 53.77 | 4
2110 | 01335006.0356900 | 25 | Replace | Replace | 15T | P1 to PG11 | 42.49056733 | -123.37390591 | EH131 | E | 13.96 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 60.56 | 31.84 | 4
[6 empty] | P1 to CM13 | 42.49056733 | -123.37390591 | EH131 | E | 13.96 | [5 empty] | 4
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.49056733 | -123.37390591 | EH131 | E | 13.96 | [5 empty] | 4
2120 | 01335006.0355902 | None | None | None |  | P1 | 42.49002213 | -123.37676638 | EJ300 TAN |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 50.54 | 4
2130 | 01335006.0355801 | 10 | None | None |  | P1 | 42.48954627 | -123.37677197 | EJ300 TAN + EH421 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 94.14 | 4
2140 | 01335006.0354801 | None | None | None | 40T | P1 to PG11 | 42.48953345 | -123.37699968 | EH201 | E | 27.50 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 37.61 | 88.57 | 4
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48953345 | -123.37699968 | EH201 | E | 27.50 | [5 empty] | 4
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48953337 | -123.37701801 | EH201 | E | 22.55 | [5 empty] | 4
2150 | 01335006.0354800 | 15 | None | Replace | 25T | P1 | 42.48952731 | -123.37845135 | EH101 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 83.69 | 4
2160 | 01335006.0353803 | None | None | None |  | P1 | 42.48953597 | -123.37929218 | EH101 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-45-0 |  |  |  | 47.76 | 4
2170 | [5 empty] | P1 to PG11 | 42.48953927 | -123.38060956 | EH121 | W | 31.35 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 34.95 | 51.92 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48953927 | -123.38060956 | EH121 | W | 31.35 | [5 empty] | 1
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48953559 | -123.38057607 | EH121 | SW | 22.36 | [5 empty] | 1
2180 | 01335006.0353801 | None | None | Replace | 15T | P1 to PG11 | 42.48952998 | -123.38050868 | EH111 | NE | 27.68 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 45.57 | 45.60 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48952998 | -123.38050868 | EH111 | NE | 27.68 | [5 empty] | 1
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48951870 | -123.38051853 | EH111 | NE | 22.79 | [5 empty] | 1
2190 | 01335006.0352800 | 25 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48864640 | -123.38128051 | EH131 | SW | 26.24 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 40.39 | 30.48 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48864640 | -123.38128051 | EH131 | SW | 26.24 | [5 empty] | 1
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48865778 | -123.38127057 | EH131 | SW | 21.30 | [5 empty] | 1
2200 | 01335006.0354802 | 25 | Replace | Replace |  | P1 | 42.48890060 | -123.37676610 | EJ300 TAN TU450.55 |  | 0.00 | 12 |  |  |  | 74.99 | 4
2210 | 01335006.0354703 | None | None | None | 40T | P1 | 42.48830587 | -123.37677439 | EJ300 TAN + EH421 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 116.02 | 4
2220 | 01335006.0354702 | 50 | None | Replace |  | P1 to PG11 | 42.48816725 | -123.37698025 | EH111 | E | 18.36 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 44.45 | 87.23 | 4
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48816725 | -123.37698025 | EH111 | E | 18.36 | [5 empty] | 4
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48816725 | -123.37698025 | EH111 | E | 18.36 | [5 empty] | 4
2230 | 01335006.0354701 | 25 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48814088 | -123.37811754 | EH131 | W | 16.68 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 47.41 | 29.28 | 4
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48814088 | -123.37811754 | EH131 | W | 16.68 | [5 empty] | 4
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48814133 | -123.37809885 | EH131 | W | 11.64 | [5 empty] | 4
2240 | 01335006.0354704 | 25 | None | None |  | P1 | 42.48748373 | -123.37676850 | EJ300 TAN + EH421 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 116.91 | 4
2250 | 01335006.0355740 | None | None | None | 40T | P1 to PG11 | 42.48773226 | -123.37665644 | EH121 | W | 25.45 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 41.58 | 68.26 | 4
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48773226 | -123.37665644 | EH121 | W | 25.45 | [5 empty] | 4
2260 | 01335006.0355741 | 25 | None | Replace |  | P1 | 42.48773213 | -123.37527445 | EH101 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 34.65 | 4
2270 | 01335006.0356740 | None | None | None |  | P1 | 42.48773470 | -123.37360457 | EH101 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 34.89 | 4
2280 | 01335006.0357715 | 15 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48773756 | -123.37184404 | EH121 | E | 26.55 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 42.64 | 17.56 | 4
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48773756 | -123.37184404 | EH121 | E | 26.55 |  | SE21 | Guy | 24.48 |  | 4
[6 empty] | P1 to SE21 | 42.48780704 | -123.37194283 | EH121 | N | 25.37 | [5 empty] | 4
2285 | 01335006.0357704 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48712869 | -123.37193963 | EG371 | S | 24.50 | DIST-S-02.0 | SE12 | Guy | 53.93 | 8.77 | 1
[6 empty] | P1 to SE12 | 42.48712869 | -123.37193963 | EG371 | S | 24.50 | [5 empty] | 1
2290 | 01335006.0357800 | None | None | None | UNFUSED TAP | P1 to PG11 | 42.48882371 | -123.37193344 | EH121 + EH221 | N | 31.66 | DIST-S-02.9-C1-45-0 | PG21 | Guy | 35.58 | 29.14 | 4
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48882371 | -123.37193344 | EH121 + EH221 | N | 31.66 |  | PG11 | Guy | 34.97 |  | 4
[6 empty] | P1 to PG21 | 42.48873807 | -123.37187690 | EH121 + EH221 | E | 15.45 |  | NG22 | Guy | 30.59 |  | 4
[6 empty] | P1 to NG22 | 42.48873807 | -123.37187690 | EH121 + EH221 | E | 15.45 | [5 empty] | 4
2300 | 01335006.0356800 | 10 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48871352 | -123.37297586 | EH131 | W | 17.61 | DIST-S-02.9-C1-45-0 | PG11 | Guy | 40.19 | 17.33 | 4
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48871352 | -123.37297586 | EH131 | W | 17.61 | [5 empty] | 4
2310 | 01335006.0357801 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48885669 | -123.37185129 | EH121 | NW | 14.06 | DIST-S-02.9-C1-45-0 | NG12 | Guy | 42.52 | 36.00 | 4
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48885669 | -123.37185129 | EH121 | NW | 14.06 |  | PG11 | Guy | 17.80 |  | 4
2320 | 01335006.0357802 | 10 | None | None | UNFUSED TAP | P1 to PG11 | 42.48882476 | -123.37092771 | EH101 + EH221 | SE | 16.97 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 40.38 | 19.51 | 4
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48882476 | -123.37092771 | EH101 + EH221 | SE | 16.97 | [5 empty] | 4
2330 | [5 empty] | P1 to PG11 | 42.48950886 | -123.37100237 | EH131 | N | 22.43 | DIST-S-02.9-C1-45-0 | PG11 | Guy | 33.34 | 16.95 | 4
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48950886 | -123.37100237 | EH131 | N | 22.43 | [5 empty] | 4
2340 | [5 empty] | P1 to PG11 | 42.48825282 | -123.37097024 | EH131 | S | 15.16 | DIST-S-02.9-C1-45-0 | PG11 | Guy | 40.58 | 24.19 | 4
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48825282 | -123.37097024 | EH131 | S | 15.16 | [5 empty] | 4
2350 | 01335006.0354602 | None | None | None | 40T | P1 | 42.48649230 | -123.37674106 | EJ300 TAN + EH421 + EH401 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 94.39 | 1
2360 | 01335006.0355603 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48646523 | -123.37653938 | EH111 | SW | 39.85 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | NG12 | Guy | 45.03 | 91.84 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48646523 | -123.37653938 | EH111 | SW | 39.85 | [5 empty] | 1
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48648092 | -123.37641385 | EH111 | SW | 5.52 | [5 empty] | 1
2370 | 01335006.0355600 | 25 | None | Replace |  | P1 to CM11 | 42.48666772 | -123.37492775 | EH101 | NE | 20.56 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | CM11 | Guy | 39.94 | 48.10 | 1
2380 | 01335006.0356600 | 25 | None | Replace |  | P1 to PG11 | 42.48683811 | -123.37351169 | EH131 | NE | 14.21 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 59.41 | 25.04 | 4
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48683811 | -123.37351169 | EH131 | NE | 14.21 | [5 empty] | 4
2390 | 01335006.0354601 | 15 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48648265 | -123.37706477 | EH111 ST50.01 TEST | E | 10.89 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | NG12 | Guy | 74.71 | 86.58 | 1
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48648265 | -123.37706477 | EH111 ST50.01 TEST | E | 10.89 |  | CM21 | Guy | 77.60 |  | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48648265 | -123.37706477 | EH111 ST50.01 TEST | E | 10.89 |  | PG11 | Guy | 29.30 |  | 1
2400 | 01335006.0354600 | None | None | None |  | P1 | 42.48647714 | -123.37828925 | EH101 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 44.23 | 1
2410 | 01335006.0353600 | 25 | None | None | 15T | P1 to PG11 | 42.48647131 | -123.37955189 | EH131 | W | 23.71 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 43.55 | 30.30 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48647131 | -123.37955189 | EH131 | W | 23.71 | [5 empty] | 1
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48647144 | -123.37952189 | EH131 | W | 15.62 | [5 empty] | 1
2420 |  |  |  |  | UNFUSED TAP | P1 | 42.48550904 | -123.37673996 | EJ300 TAN + EH421 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 106.33 | 1
2430 | 01335006.0355501 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48547596 | -123.37655560 | EH111 | SW | 33.88 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 31.62 | 86.05 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48547596 | -123.37655560 | EH111 | SW | 33.88 | [5 empty] | 1
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48547811 | -123.37652171 | EH111 | SW | 24.71 | [5 empty] | 1
2440 | 01335006.0355602 | 10 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48556075 | -123.37540466 | EH111 | NW | 16.58 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 49.30 | 31.74 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48556075 | -123.37540466 | EH111 | NW | 16.58 |  | PG21 | Guy | 34.07 |  | 1
[6 empty] | P1 to PG21 | 42.48554871 | -123.37522760 | EH111 | NE | 32.71 |  | CM31 | Guy | 7.89 |  | 1
[6 empty] | P1 to NG22 | 42.48554871 | -123.37522760 | EH111 | NE | 32.71 | [5 empty] | 1
[6 empty] | P1 to CM31 | 42.48554991 | -123.37525687 | EH111 | NE | 24.89 | [5 empty] | 1
2450 | 01335006.0356500 | 15 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48520979 | -123.37434981 | EH131 | SE | 15.23 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 49.28 | 25.82 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48520979 | -123.37434981 | EH131 | SE | 15.23 | [5 empty] | 1
2460 | 01335006.0354500 | 50 | None | Replace |  | P1 | 42.48478533 | -123.37674335 | EJ300 TAN |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 67.95 | 1
2470 | 01335006.0354502 | 25 | None | None | UNFUSED TAP EAST | P1 to PG11 | 42.48403178 | -123.37666722 | EJ300 TAN + EH321 | SE | 22.46 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 65.71 | 55.39 | 1
[5 empty] | UNFUSED TAP WEST | P1 to NG12 | 42.48403178 | -123.37666722 | EJ300 TAN + EH321 | SE | 22.46 | [5 empty] | 1
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48403414 | -123.37669610 | EJ300 TAN + EH321 | SE | 14.63 | [5 empty] | 1
2480 | 01335006.0354501 | None | None | Replace | 40T | P1 to PG11 | 42.48413119 | -123.37800490 | EH101 | N | 9.78 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | CM12 | Guy | 26.03 | 74.12 | 1
[6 empty] | P1 to CM12 | 42.48413119 | -123.37800490 | EH101 | N | 9.78 |  | PG11 | Guy | 1.73 |  | 1
2490 | 01335006.0353501 | None | None | None | UNFUSED TAP | P1 to CM11 | 42.48409540 | -123.37932300 | EH101 + EH221 | W | 18.16 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | CM11 | Guy | 13.78 | 81.01 | 1
2500 | 01335006.0353400 | 25 | None | Replace |  | P1 | 42.48387443 | -123.37902364 | EH131 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-45-0 |  |  |  | 54.78 | 1
2510 | 01335006.0353500 | 25 | None | Replace |  | P1 | 42.48408730 | -123.38051489 | EH101 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-45-0 |  |  |  | 53.80 | 1
2520 | 01335006.0352501 | 15 | None | None |  | P1 | 42.48408081 | -123.38175115 | EH101 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 52.95 | 1
2530 | 01335006.0352500 | 10 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48407651 | -123.38247774 | EH131 | W | 19.51 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 49.09 | 25.09 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48407651 | -123.38247774 | EH131 | W | 19.51 |  | NG12 | Guy | 24.63 |  | 1
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48407669 | -123.38244755 | EH131 | W | 11.37 | [5 empty] | 1
2540 | 01335006.0355500 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48403981 | -123.37646812 | EH201 | W | 15.45 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 57.65 | 113.33 | 1
[6 empty] | P1 to PG12 | 42.48403981 | -123.37646812 | EH201 | W | 15.45 | [5 empty] | 1
2550 | 01335006.0355503 | None | None | None |  | P1 | 42.48403352 | -123.37524252 | EH101 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 29.53 | 1
2560 | 01335006.0356502 | 25 | None | Replace |  | P1 | 42.48402335 | -123.37396092 | EH101 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 32.02 | 1
2570 | 01335006.0356501 | 10 | None | Replace |  | P1 | 42.48401986 | -123.37279838 | EH101 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 30.33 | 1
2580 | 01335006.0357501 | 75 | None | None | UNFUSED TAP | P1 | 42.48401107 | -123.37177430 | EH101 + EH221 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-60-0 |  |  |  | 58.98 | 1
2590 | 01335006.0357402 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48388897 | -123.37181959 | EH111 | N | 26.62 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 29.68 | 48.46 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48388897 | -123.37181959 | EH111 | N | 26.62 | [5 empty] | 1
2600 | 01335006.0357401 | 25 | None | None | 25T | P1 to PG11 | 42.48325719 | -123.37182572 | EH131 | S | 21.75 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 34.08 | 19.73 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48325719 | -123.37182572 | EH131 | S | 21.75 | [5 empty] | 1
2610 | 01335006.0357500 | None | None | None |  | P1 | 42.48403443 | -123.37065110 | EH101 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 29.63 | 1
2630 | 01335006.0358504 | None | None | Replace | 15T | P1 to PG11 | 42.48405468 | -123.36940512 | EH121 | E | 13.95 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | NG12 | Guy | 52.78 | 16.13 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48405468 | -123.36940512 | EH121 | E | 13.95 |  | PG11 | Guy | 21.70 |  | 1
[6 empty] | P1 to PG21 | 42.48397585 | -123.36946823 | EH121 | SW | 28.58 |  | PG21 | Guy | 26.85 |  | 1
[6 empty] | P1 to NG22 | 42.48397585 | -123.36946823 | EH121 | SW | 28.58 | [5 empty] | 1
2640 | 01335006.0358502 | None | None | Replace | 15T | P1 | 42.48465008 | -123.36936965 | EH111 + EH221 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 37.32 | 1
[5 empty] | UNFUSED TAP | [11 empty] | 1
2645 | 01335006.0358501 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48470604 | -123.36958169 | EG371 | NW | 8.06 | DIST-S-02.4 | NG12 | Guy | 43.81 | 11.47 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48470604 | -123.36958169 | EG371 | NW | 8.06 | [5 empty] | 1
2650 | 01335006.0359500 | 10 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48432221 | -123.36811737 | EH131 | SE | 13.71 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 55.15 | 23.21 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48432221 | -123.36811737 | EH131 | SE | 13.71 | [5 empty] | 1
2660 | 01335006.0358500 | 25 | None | Replace | 15T | P1 to PG11 | 42.48509285 | -123.36935943 | EH131 | N | 13.41 | DIST-S-02.9-C1-45-0 | PG11 | Guy | 38.26 | 23.71 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48509285 | -123.36935943 | EH131 | N | 13.41 | [5 empty] | 1
2670 | 01335006.0354402 | None | None | None | 40T | P1 to PG11 | 42.48337868 | -123.37670780 | EJ300 DDE + EH341 + EH226 | NE | 13.35 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | NG12 | Guy | 83.44 | 55.08 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48337868 | -123.37670780 | EJ300 DDE + EH341 + EH226 | NE | 13.35 |  | PG32 | Guy | 70.37 |  | 1
[6 empty] | P1 to PG21 | 42.48328307 | -123.37674472 | EJ300 DDE + EH341 + EH226 | S | 26.09 |  | PG22 | Guy | 86.92 |  | 1
[6 empty] | P1 to PG22 | 42.48328307 | -123.37674472 | EJ300 DDE + EH341 + EH226 | S | 26.09 |  | PG21 | Guy | 44.79 |  | 1
[6 empty] | P1 to PG31 | 42.48340081 | -123.37674558 | EJ300 DDE + EH341 + EH226 | N | 16.81 | [5 empty] | 1
[6 empty] | P1 to PG32 | 42.48340081 | -123.37674558 | EJ300 DDE + EH341 + EH226 | N | 16.81 | [5 empty] | 1
2680 | 01335006.0354401 | 15 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48307638 | -123.37717915 | EH131 | SW | 15.29 | DIST-S-02.9-C1-45-0 | NG12 | Guy | 56.94 | 25.09 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48307638 | -123.37717915 | EH131 | SW | 15.29 | [5 empty] | 1
2690 | 01335006.0354301 | None | None | None |  | P1 | 42.48251998 | -123.37673879 | EH101 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 42.62 | 1
2700 | 01335006.0354302 | 25 | None | Replace | 15T | P1 to SE11 | 42.48177758 | -123.37670755 | EH101 | NE | 12.65 | DIST-S-02.9-C1-45-0 | SE11 | Guy | 27.78 | 39.70 | 1
2710 | 01335006.0354300 | None | None | Replace | 15T | P1 | 42.48147763 | -123.37672613 | EH101 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 48.94 | 1
2720 | 01335006.0354202 | 15 | None | None |  | P1 | 42.48086429 | -123.37672339 | EH101 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 34.44 | 1
2730 | 01335006.0354203 | None | None | None | UNK | P1 to P2 | 42.48044649 | -123.37690426 | EH101 + EH221 | W | 51.74 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 16.10 | 1
[6 empty] | P1 to PG11 | 42.48044653 | -123.37693002 | EH101 + EH221 | W | 58.68 | [5 empty] | 1
[6 empty] | P1 to PG12 | 42.48044653 | -123.37693002 | EH101 + EH221 | W | 58.68 | [5 empty] | 1
[6 empty] | P1 to PG13 | 42.48044653 | -123.37693002 | EH101 + EH221 | W | 58.68 | [5 empty] | 1
2730 & 2735 | [12 empty] | PG12 | Guy | 58.00
[13 empty] | PG13 | Guy | 73.72
2735 | 01335006.0354204 | None | None | None
2740 | 01335006.0355202 | None | None | None |  | P1 | 42.48044626 | -123.37580977 | EH101 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 36.14 | 1
2750 | 01335006.0355203 | 25 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48044435 | -123.37488343 | EH131 | E | 30.44 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 31.87 | 27.25 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48044435 | -123.37488343 | EH131 | E | 30.44 | [5 empty] | 1
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.48044468 | -123.37491230 | EH131 | E | 22.65 | [5 empty] | 1
2760 | 01335006.0354206 | 25 | None | None | UNFUSED TAP | P1 | 42.48003848 | -123.37672701 | EH111 + EH221 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-45-0 |  |  |  | 31.86 | 1
2765 | 01335006.0354205 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.48002068 | -123.37691937 | EG371 | SW | 6.44 | DIST-S-02.0 | CM13 | Guy | 93.37 | 9.26 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.48002068 | -123.37691937 | EG371 | SW | 6.44 | [5 empty] | 1
[6 empty] | P1 to CM13 | 42.48002068 | -123.37691937 | EG371 | SW | 6.44 | [5 empty] | 1
2770 | 01335006.0354207 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.47989605 | -123.37669392 | EH121 | NW | 10.08 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 59.92 | 64.42 | 1
[6 empty] | P1 to CM13 | 42.47989605 | -123.37669392 | EH121 | NW | 10.08 |  | NG12 | Guy | 61.27 |  | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.47989605 | -123.37669392 | EH121 | NW | 10.08 |  | CM13 | Guy | 58.72 |  | 1
2780 | 01335006.0355100 | 15 | None | Replace |  | P1 to PG11 | 42.47972778 | -123.37591849 | EH131 | SE | 11.58 | DIST-S-02.9-C1-55-0 | NG12 | Guy | 65.84 | 30.28 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.47972778 | -123.37591849 | EH131 | SE | 11.58 | [5 empty] | 1
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.47973126 | -123.37593457 | EH131 | SE | 7.07 | [5 empty] | 1
2790 | 01335006.0354104 | None | None | None | UNFUSED TAP | P1 to CM13 | 42.47942596 | -123.37663922 | EH106 + EH221 7991949-055 | E | 8.37 | 7991949-055 | CM13 | Guy | 45.63 | 12.99 | 1
2795 | [5 empty] | P1 to CM11 | 42.47938716 | -123.37685223 | EG371 DF35.05 | SW | 5.36 | DF-5-35 | CM11 | Guy | 11.05
2800 | 01335006.0354102 | 15 | None | None |  | P1 | 42.47942009 | -123.37779447 | EH101 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-55-0 |  |  |  | 44.18 | 1
2810 | 01335006.0354101 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.47940533 | -123.37893695 | EH121 | SW | 9.24 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | NG12 | Guy | 62.56 | 35.02 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.47940533 | -123.37893695 | EH121 | SW | 9.24 | [5 empty] | 1
2820 | 01335006.0353100 | 15 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.47996796 | -123.37947963 | EH131 | NW | 15.76 | DIST-S-02.9-C1-45-0 | PG11 | Guy | 42.97 | 16.84 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.47996796 | -123.37947963 | EH131 | NW | 15.76 | [5 empty] | 1
2830 | 01335006.0355101 | 25 | None | None |  | P1 | 42.47909513 | -123.37652725 | EH101 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 29.74 | 1
2840 | 01335006.0355102 | None | Replace | None | 15T | P1 to PG11 | 42.47860472 | -123.37626384 | EH101 + EH221 | NE | 13.54 | DIST-S-02.9-C1-45-0 | NG12 | Guy | 60.97 | 28.80 | 1
[5 empty] | UNFUSED TAP | P1 to NG12 | 42.47860472 | -123.37626384 | EH101 + EH221 | NE | 13.54 | [5 empty] | 1
2850 | 01335006.0354105 | 15 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.47846672 | -123.37700770 | EH131 | SW | 13.25 | DIST-S-02.9-C1-45-0 | NG12 | Guy | 55.65 | 23.83 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.47846672 | -123.37700770 | EH131 | SW | 13.25 | [5 empty] | 1
2860 | 01335006.0355000 | 10 | None | Replace | 15T | P1 | 42.47787182 | -123.37600484 | EH101 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 43.96 | 1
2870 | 01335006.0355002 | 25 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.47721484 | -123.37571761 | EH106 | NE | 7.54 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | CM12 | Guy | 36.69 | 7.07 | 1
[6 empty] | P1 to CM12 | 42.47721484 | -123.37571761 | EH106 | NE | 7.54 |  | PG11 | Guy | 14.13 |  | 1
2880 & 2885 | [12 empty] | PG12 | Guy | 62.06
2880 | 01335006.0355004 | 10 | None | None |  | P1 to P2 | 42.47669304 | -123.37569956 | EH121 | SE | 72.94 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 70.50 | 1
[6 empty] | P1 to PG11 | 42.47665067 | -123.37569626 | EH121 | SE | 88.40 | [5 empty] | 1
[6 empty] | P1 to PG12 | 42.47665067 | -123.37569626 | EH121 | SE | 88.40 | [5 empty] | 1
2885 | 01335006.0355005 | None | None | None
2890 | 01335006.0355003 | None | None | None | 25T | P1 to PG11 | 42.47685678 | -123.37552634 | EH111 | W | 28.19 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | NG12 | Guy | 44.25 | 76.30 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.47685678 | -123.37552634 | EH111 | W | 28.19 |  | CM21 | Guy | 35.86 |  | 1
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.47685677 | -123.37550823 | EH111 | W | 23.30 | [5 empty] | 1
2900 | 01335006.0356001 | 50 | None | Replace |  | P1 to CM11 | 42.47685863 | -123.37426810 | EH101 | NE | 12.61 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | CM11 | Guy | 42.63 | 69.54 | 1
2910 | 01335006.0356000 | None | None | Replace | 10T | P1 | 42.47685963 | -123.37321059 | EH111 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 55.88 | 1
2920 | 01335006.0357003 | 25 | None | Replace |  | P1 | 42.47685667 | -123.37234090 | EH101 |  | 0.00 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 32.14 | 1
2930 | 01335006.0357002 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.47685904 | -123.37198824 | EH121 | E | 18.51 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 43.27 | 60.83 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.47685904 | -123.37198824 | EH121 | E | 18.51 |  | NG12 | Guy | 42.64 |  | 1
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.47685892 | -123.37200662 | EH121 | E | 13.55 | [5 empty] | 1
2940 | 01335006.0357001 | None | None | None |  | P1 to PG11 | 42.47688143 | -123.37193634 | EH121 | SW | 25.78 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | PG11 | Guy | 38.95 | 57.95 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.47688143 | -123.37193634 | EH121 | SW | 25.78 | [5 empty] | 1
[6 empty] | P1 to CM21 | 42.47689250 | -123.37192477 | EH121 | SW | 20.68 | [5 empty] | 1
2950 | 01335006.0357000 | 10 | None | None |  | P1 to CM11 | 42.47760845 | -123.37117604 | EH101 | NE | 10.35 | DIST-S-02.9-C1-50-0 |  |  |  | 70.85 | 1
2960 | 01335006.0357101 | 25 | None | None |  | P1 to PG11 | 42.47832740 | -123.37052751 | EH131 | NE | 27.90 | DIST-S-02.9-C1-50-0 | NG12 | Guy | 49.93 | 57.87 | 1
[6 empty] | P1 to NG12 | 42.47832740 | -123.37052751 | EH131 | NE | 27.90 | [5 empty] | 1

## Framing Report
Sequence | New Framing | Primary Framing | Secondary Framing
2010 | EJ300 TAN | EJ300 TAN
2020 | EJ300 TAN + EH421 | EJ300 TAN | EH421
2030 | EH121 | EH121
2040 | EH131 | EH131
2050 | 115kV TF200 + EJ300 TAN H1-85_0-1 | 115kV TF200 | EJ300 TAN H1-85_0-1
2060 | EJ300 TAN TU450.55 | EJ300 TAN TU450.55
2070 | EJ300 TAN | EJ300 TAN
2080 | EJ300 TAN + (2) EH421 | EJ300 TAN | (2) EH421
2090 | EH131 | EH131
2100 | EH101 | EH101
2110 | EH131 | EH131
2120 | EJ300 TAN | EJ300 TAN
2130 | EJ300 TAN + EH421 | EJ300 TAN | EH421
2140 | EH201 | EH201
2150 | EH101 | EH101
2160 | EH101 | EH101
2170 | EH121 | EH121
2180 | EH111 | EH111
2190 | EH131 | EH131
2200 | EJ300 TAN TU450.55 | EJ300 TAN TU450.55
2210 | EJ300 TAN + EH421 | EJ300 TAN | EH421
2220 | EH111 | EH111
2230 | EH131 | EH131
2240 | EJ300 TAN + EH421 | EJ300 TAN | EH421
2250 | EH121 | EH121
2260 | EH101 | EH101
2270 | EH101 | EH101
2280 | EH121 | EH121
2285 | EG371 | EG371
2290 | EH121 + EH221 | EH121 | EH221
2300 | EH131 | EH131
2310 | EH121 | EH121
2320 | EH101 + EH221 | EH101 | EH221
2330 | EH131 | EH131
2340 | EH131 | EH131
2350 | EJ300 TAN + EH421 + EH401 | EJ300 TAN | EH421 + EH401
2360 | EH111 | EH111
2370 | EH101 | EH101
2380 | EH131 | EH131
2390 | EH111 ST50.01 TEST | EH111 ST50.01 TEST
2400 | EH101 | EH101
2410 | EH131 | EH131
2420 | EJ300 TAN + EH421 | EJ300 TAN | EH421
2430 | EH111 | EH111
2440 | EH111 | EH111
2450 | EH131 | EH131
2460 | EJ300 TAN | EJ300 TAN
2470 | EJ300 TAN + EH321 | EJ300 TAN | EH321
2480 | EH101 | EH101
2490 | EH101 + EH221 | EH101 | EH221
2500 | EH131 | EH131
2510 | EH101 | EH101
2520 | EH101 | EH101
2530 | EH131 | EH131
2540 | EH201 | EH201
2550 | EH101 | EH101
2560 | EH101 | EH101
2570 | EH101 | EH101
2580 | EH101 + EH221 | EH101 | EH221
2590 | EH111 | EH111
2600 | EH131 | EH131
2610 | EH101 | EH101
2630 | EH121 | EH121
2640 | EH111 + EH221 | EH111 | EH221
2645 | EG371 | EG371
2650 | EH131 | EH131
2660 | EH131 | EH131
2670 | EJ300 DDE + EH341 + EH226 | EJ300 DDE | EH341 + EH226
2680 | EH131 | EH131
2690 | EH101 | EH101
2700 | EH101 | EH101
2710 | EH101 | EH101
2720 | EH101 | EH101
2730 | EH101 + EH221 | EH101 | EH221
2740 | EH101 | EH101
2750 | EH131 | EH131
2760 | EH111 + EH221 | EH111 | EH221
2765 | EG371 | EG371
2770 | EH121 | EH121
2780 | EH131 | EH131
2790 | EH106 + EH221 7991949-055 | EH106 | EH221 7991949-055
2795 | EG371 DF35.05 | EG371 DF35.05
2800 | EH101 | EH101
2810 | EH121 | EH121
2820 | EH131 | EH131
2830 | EH101 | EH101
2840 | EH101 + EH221 | EH101 | EH221
2850 | EH131 | EH131
2860 | EH101 | EH101
2870 | EH106 | EH106
2880 | EH121 | EH121
2890 | EH111 | EH111
2900 | EH101 | EH101
2910 | EH111 | EH111
2920 | EH101 | EH101
2930 | EH121 | EH121
2940 | EH121 | EH121
2950 | EH101 | EH101
2960 | EH131 | EH131

## Primary Stringing Data
Section # | Structure -> Structure | Circuit Type | Circuit Value | Span Lengths | Total Length | Sequences | Heights | Set Numbers
1 | 2020 -> 2030 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2020->2030=79.05 | 79.05 | 2020, 2030 | 37.7 | 25
5 | 2130 -> 2140 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2130->2140=89.10 | 89.10 | 2130, 2140 | 38.8 | 25
8 | 2210 -> 2220 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2210->2220=90.09 | 90.09 | 2210, 2220 | 37.7 | 25
11 | 2350 -> 2360 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2350->2360=94.01 | 94.01 | 2350, 2360 | 37.5 | 26
14 | 2420 -> 2430 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2420->2430=84.32 | 84.32 | 2420, 2430 | 38.8 | 25
18 | 2470 -> 2540 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2470->2540=91.74 | 91.74 | 2470, 2540 | 38.8 | 25
22 | 2670 -> 2690 -> 2700 -> 2710 -> 2720 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2670->2690=304.65 + 2690->2700=281.47 + 2700->2710=98.28 + 2710->2720=223.45 | 907.85 | 2670, 2690, 2700, 2710, 2720 | 41.3, 43.8, 39.3, 43.8 | 20, 20, 20, 20
23 | 2670 -> 2680 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2670->2680=138.84 | 138.84 | 2670, 2680 | 39.5 | 25
31 | 2740 -> 2750 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2740->2750=219.03 | 219.03 | 2740, 2750 | 43.8 | 20
34 | 2760 -> 2790 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2760->2790=222.98 | 222.98 | 2760, 2790 | 36.8 | 20
35 | 2760 -> 2770 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2760->2770=57.34 | 57.34 | 2760, 2770 | 35.2 | 25
44 | 2790 -> 2830 -> 2840 -> 2860 -> 2870 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2790->2830=125.89 + 2830->2840=190.94 + 2840->2860=276.45 + 2860->2870=250.31 | 843.59 | 2790, 2830, 2840, 2860, 2870 | 39.3, 43.8, 39.3, 43.8 | 20, 20, 20, 20
45 | 2790 -> 2800 -> 2810 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2790->2800=302.66 + 2800->2810=303.64 | 606.30 | 2790, 2800, 2810 | 38.3, 48.3 | 25, 20
52 | 2030 -> 2040 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2030->2040=267.03 | 267.03 | 2030, 2040 | 41.3 | 25
58 | 2110 -> 2100 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2110->2100=346.29 | 346.29 | 2100, 2110 | 41.3 | 25
61 | 2140 -> 2150 -> 2160 -> 2170 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2140->2150=363.13 + 2150->2160=227.18 + 2160->2170=323.54 | 913.85 | 2140, 2150, 2160, 2170 | 41.3, 44.1, 39.3 | 20, 20, 20
67 | 2170 -> 2180 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2170->2180=32.08 | 32.08 | 2170, 2180 | 41.3 | 25
70 | 2180 -> 2190 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2180->2190=328.71 | 328.71 | 2180, 2190 | 41.3 | 20
73 | 2220 -> 2230 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2220->2230=271.09 | 271.09 | 2220, 2230 | 41.3 | 20
76 | 2280 -> 2270 -> 2260 -> 2250 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2280->2270=447.80 + 2270->2260=450.25 + 2260->2250=346.85 | 1244.90 | 2250, 2260, 2270, 2280 | 41.0, 43.8, 43.8 | 26, 20, 20
78 | 2250 -> 2240 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2250->2240=105.47 | 105.47 | 2240, 2250 | 41.3 | 25
80 | 2300 -> 2290 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2300->2290=262.70 | 262.70 | 2290, 2300 | 36.8 | 25
82 | 2290 -> 2280 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2290->2280=363.42 | 363.42 | 2280, 2290 | 36.8 | 25
87 | 2320 -> 2310 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2320->2310=217.60 | 217.60 | 2310, 2320 | 40.3 | 25
89 | 2310 -> 2290 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2310->2290=55.70 | 55.70 | 2290, 2310 | 36.8 | 25
91 | 2410 -> 2400 -> 2390 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2410->2400=316.41 + 2400->2390=318.94 | 635.35 | 2390, 2400, 2410 | 41.3, 43.8 | 25, 20
94 | 2390 -> 2350 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2390->2350=97.66 | 97.66 | 2350, 2390 | 41.3 | 27
97 | 2360 -> 2370 -> 2380 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2360->2370=380.03 + 2370->2380=392.84 | 772.87 | 2360, 2370, 2380 | 41.0, 43.8 | 27, 20
100 | 2430 -> 2440 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2430->2440=291.81 | 291.81 | 2430, 2440 | 41.3 | 20
103 | 2440 -> 2450 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2440->2450=279.37 | 279.37 | 2440, 2450 | 41.3 | 20
106 | 2530 -> 2520 -> 2510 -> 2490 -> 2480 -> 2470 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2530->2520=176.09 + 2520->2510=333.36 + 2510->2490=339.24 + 2490->2480=337.40 + 2480->2470=338.60 | 1524.69 | 2470, 2480, 2490, 2510, 2520, 2530 | 41.3, 43.8, 39.3, 43.8, 43.8 | 25, 20, 20, 20, 20
111 | 2490 -> 2500 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2490->2500=101.35 | 101.35 | 2490, 2500 | 40.3 | 25
113 | 2540 -> 2550 -> 2560 -> 2570 -> 2580 -> 2610 -> 2630 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2540->2550=314.70 + 2550->2560=345.60 + 2560->2570=313.48 + 2570->2580=276.16 + 2580->2610=302.99 + 2610->2630=321.77 | 1874.70 | 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2610, 2630 | 41.3, 43.8, 43.8, 43.8, 52.8, 43.8 | 25, 20, 20, 20, 20, 20
115 | 2630 -> 2640 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2630->2640=217.81 | 217.81 | 2630, 2640 | 41.3 | 25
117 | 2640 -> 2660 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2640->2660=147.24 | 147.24 | 2640, 2660 | 41.3 | 20
121 | 2600 -> 2590 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2600->2590=181.12 | 181.12 | 2590, 2600 | 41.3 | 25
123 | 2590 -> 2580 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2590->2580=71.50 | 71.50 | 2580, 2590 | 41.3 | 25
125 | 2650 -> 2640 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2650->2640=343.79 | 343.79 | 2640, 2650 | 41.3 | 25
127 | 2770 -> 2780 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2770->2780=195.59 | 195.59 | 2770, 2780 | 41.3 | 25
130 | 2810 -> 2820 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2810->2820=231.23 | 231.23 | 2810, 2820 | 41.0 | 26
132 | 2850 -> 2840 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2850->2840=179.33 | 179.33 | 2840, 2850 | 36.8 | 25
135 | 2890 -> 2900 -> 2910 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2890->2900=298.24 + 2900->2910=297.75 | 595.99 | 2890, 2900, 2910 | 41.3, 43.8 | 20, 20
139 | 2910 -> 2920 -> 2930 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2910->2920=234.54 + 2920->2930=76.31 | 310.85 | 2910, 2920, 2930 | 41.0, 43.8 | 21, 20
141 | 2930 -> 2940 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2930->2940=55.60 | 55.60 | 2930, 2940 | 41.3 | 25
144 | 2940 -> 2950 -> 2960 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2940->2950=298.55 + 2950->2960=297.04 | 595.59 | 2940, 2950, 2960 | 41.3, 43.8 | 25, 20
149 | 2330 -> 2320 -> 2340 | 5R234-1/0 ACSR-1PH | 1 | 2330->2320=225.65 + 2320->2340=193.76 | 419.41 | 2320, 2330, 2340 | 36.8, 43.8 | 25, 20
152 | 2010 -> 2020 -> 2050 -> 2060 -> 2120 -> 2130 -> 2200 -> 2210 -> 2240 -> 2350 -> 2420 -> 2460 -> 2470 -> 2670 | 5R234-1/0 ACSR-3PH | 3 | 2010->2020=264.69 + 2020->2050=186.52 + 2050->2060=206.99 + 2060->2070=403.29 + 2120->2130=173.36 + 2130->2200=235.06 + 2200->2210=216.84 + 2210->2240=299.50 + 2240->2350=361.26 + 2350->2420=358.21 + 2420->2460=263.65 + 2460->2470=272.06 + 2470->2670=249.10 | 3490.53 | 2010, 2020, 2050, 2060, 2070, 2120, 2130, 2200, 2210, 2240, 2350, 2420, 2460, 2470, 2670 | 42.6, 42.4, 35.1, 46.9, 42.4, 42.4, 46.9, 42.4, 42.4, 42.4, 42.4, 42.4, 42.4 | 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20

## Neutral Span Stringing Data
Section # | Sequence #s | Total Span Length | Circuit Type
2 | 2020 - 2030 | 78.70 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
6 | 2130 - 2140 | 89.40 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
9 | 2210 - 2220 | 89.80 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
12 | 2350 - 2360 | 94.30 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
15 | 2420 - 2430 | 84.20 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
19 | 2470 - 2540 | 92.10 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
24 | 2670 - 2700 | 293.60 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
25 | 2670 - 2680 | 138.50 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
28 | 2700 - 2760 | 174.10 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
32 | 2730 & 2735 - 2750 | 231.20 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
36 | 2760 - 2790 | 222.70 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
37 | 2760 - 2770 | 56.00 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
41 | 2760 - 2765 | 44.90 | Span Guy
42 | 2760 - 2765 | 44.50 | Span Guy
43 | 2760 - 2765 | 44.40 | Span Guy
46 | 2790 - 2880 & 2885 | 222.10 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
47 | 2790 - 2810 | 303.00 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
50 | 2880 & 2885 - 2890 | 79.60 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
53 | 2030 - 2040 | 266.80 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
56 | 2090 - 2080 & 2085 | 287.00 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
59 | 2110 - 2080 & 2085 | 383.70 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
62 | 2140 - 2160 | 317.90 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
66 | 2160 - 2170 | 323.10 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
68 | 2170 - 2180 | 31.90 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
71 | 2180 - 2190 | 328.60 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
74 | 2220 - 2230 | 271.00 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
77 | 2280 - 2250 | 422.80 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
79 | 2250 - 2240 | 105.20 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
81 | 2300 - 2290 | 262.20 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
83 | 2290 - 2280 | 362.90 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
85 | 2285 - 2280 | 197.10 | Span Guy
86 | 2285 - 2280 | 195.70 | Span Guy
88 | 2320 - 2310 | 217.40 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
90 | 2310 - 2290 | 55.60 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
92 | 2410 - 2390 | 317.60 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
95 | 2390 - 2350 | 97.20 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
98 | 2360 - 2380 | 386.50 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
101 | 2430 - 2440 | 291.70 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
104 | 2440 - 2450 | 279.10 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
107 | 2530 - 2520 | 175.00 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
109 | 2520 - 2510 | 332.40 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
110 | 2510 - 2470 | 338.30 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
112 | 2490 - 2500 | 101.20 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
114 | 2540 - 2630 | 314.30 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
116 | 2630 - 2640 | 217.70 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
118 | 2640 - 2660 | 147.10 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
119 | 2640 - 2645 | 51.50 | Span Guy
120 | 2640 - 2645 | 51.10 | Span Guy
122 | 2600 - 2590 | 180.70 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
124 | 2590 - 2580 | 71.50 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
126 | 2650 - 2640 | 340.30 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
128 | 2770 - 2780 | 195.20 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
131 | 2810 - 2820 | 231.10 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
133 | 2850 - 2840 | 178.90 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
136 | 2890 - 2910 | 297.30 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
140 | 2910 - 2930 | 205.10 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
142 | 2930 - 2940 | 55.30 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
145 | 2940 - 2960 | 295.40 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
150 | 2330 - 2340 | 211.30 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral
153 | 1210 (M1) - 2670 | 297.40 | 5R234-1/0 ACSR-Neutral